一、电梯的技术与规格要求

1、医用小机房电梯的基本参数及性能指标要求：（病房大楼  高层区）

| 使用类型 | 医用小机房电梯 |  |  | 数量 |  |  | 8台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定载重量 | 1600KG (20人) |  |  | 额定速度 |  |  | 1.75-2m/s |  |  |  |  |  |
| 电源要求 | 交流三相380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压允许波动范围±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停站数 | 16层站8台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨 | 主导轨采用18K导轨，副导轨采用13K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动方式 | 无齿轮变频驱动 |  | 控制方式 |  |  | 单控32位CPU控制 |  |  |  | 曵引比 |  | 2：1、1：1（优选2：1） |
| 拖动系统 | 矢量型变频变压变调速拖动系统(VVVF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸 | 2400 mm(宽)×3100 mm(深) |  |  |  |  |  |  | 机房高度 |  | 根据安装现场确定 |  |  |
| 轿厢尺寸 | 1400mm(宽)×2400mm(深) ×2400 mm（高）(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶层高度 | 5000mm | 提升高度 |  |  | 63300mm |  |  |  |  | 底坑深度 | 1900 mm |  |
| 开门尺寸 | 1300mm(宽)×2100 mm(高)(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建门洞 | 根据安装现场确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 机 | 无连杆门机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门套、地坎 | 各层均采用发纹不锈钢小门套，地坎采用硬质铝合金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 各层均采用304发纹不锈钢材料厚度大于等于1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢形式装饰 | 轿厢壁和轿厢门：采用304发纹不锈钢板厚度大于等于1.2mm。 轿厢天花板采用豪华装修，轿厢地面采用硬质PVC或更优质材料地板，地坎采用硬质铝合金，踢脚板采用发纹不锈钢。 轿厢天花板、轿厢地面及其他装饰采购人可以根据投标人提供的贰套或以上的装饰款式中任意选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平层精确度 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 运行中轿厢内噪声≤55dB(A)；开关门噪声≤60dB(A)；机房噪声：≤80dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系统 | 电梯具有完整的安全保护措施，以确保人员安全，避免各种危险和伤害的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式 | 双折门 |  |  |  |  | 控制方式 |  |  | 32位微机控制 |  |  |  |
| 轿厢信号装置 | 设有数字式楼层指示器和上下运行方向指标箭头及其他必要(超载、检修)的显示装置、轿厢操纵板采用304发纹不锈钢，不锈钢微触按钮和轿厢呼唤记录灯及轿厢位置数字式指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、三位状态(自动、司机、检修)转换钥匙、五方通话、紧急呼叫按钮和通话对讲机(隐蔽式)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门信号装置 | 大楼各层电梯要求均设有数字楼层显示器和运行方向指示器，其面板均为发纹不锈钢壁挂式，圆形白色树脂微触按钮，橙色点阵式发光二极管，运行时运行方向箭头滚动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：高层区采用滚动导靴

2、消防客用电梯的基本参数及性能指标要求：（病房大楼  高层区）

| 使用类型 | 乘客小机房电梯 |  |  |  | 数量 |  |  | 3台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定载重量 | 1000KG(13人) |  |  |  | 额定速度 |  |  | 1.75-2m/s |  |  |  |
| 电源要求 | 交流三相380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压允许波动范围±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停站数 | 16层站3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨 | 主导轨采用18K导轨，副导轨采用13K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动方式 | 无齿轮变频驱动 |  | 控制方式 |  |  | 单控32位CPU控制 |  |  |  | 曵引比 | 2：1 |
| 拖动系统 | 矢量型变频变压变调速拖动系统(VVVF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸 | 2400 mm(宽)×2200 mm(深) |  |  |  |  |  | 机房高度 |  |  | 根据安装现场确定 |  |
| 轿厢尺寸 | 1600mm(宽)×1500mm(深) ×2400 mm（高）(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶层高度 | 5000mm | 提升高度 |  | 61600-63300mm |  |  |  |  |  | 底坑深度 | 1900 mm |
| 开门尺寸 | 900mm(宽)×2100mm(高)(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建门洞 | 根据安装现场确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 机 | 无连杆门机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门套、地坎 | 各层均采用发纹不锈钢小门套，地坎采用硬质铝合金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅 门 | 各层均采用304发纹不锈钢材料厚度大于等于1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢形式装饰 | 轿厢壁和轿厢门：采用304发纹不锈钢板厚度大于等于1.2mm。 轿厢天花板采用豪华装修，轿厢地面采用硬质PVC或更优质材料地板，地坎采用硬质铝合金，踢脚板采用发纹不锈钢。 轿厢天花板、轿厢地面及其他装饰采购人可以根据投标人提供的贰套或以上的装饰款式中任意选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平层精确度 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 运行中轿厢内噪声≤55dB(A)；开关门噪声≤60dB(A)；机房噪声：≤80dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系统 | 电梯具有完整的安全保护措施，以确保人员安全，避免各种危险和伤害的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式 | 中分门 |  |  |  |  | 控制方式 |  |  | 32位微机控制 |  |  |
| 轿厢信号装置 | 设有数字式楼层指示器和上下运行方向指标箭头及其他必要(超载、检修)的显示装置、轿厢操纵板采用304发纹不锈钢，不锈钢微触按钮和轿厢呼唤记录灯及轿厢位置数字式指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、三位状态(自动、司机、检修)转换钥匙、五方通话、紧急呼叫按钮和通话对讲机(隐蔽式)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门信号装置 | 大楼各层电梯要求均设有数字楼层显示器和运行方向指示器，其面板均为发纹不锈钢预埋式，圆形白色树脂微触按钮，橙色点阵式发光二极管，运行时运行方向箭头滚动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、医用无机房电梯的基本参数及性能指标要求：（门诊楼 低层区）

| 使用类型 | 乘客无机房电梯 |  |  |  | 数量 |  |  | 1台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定载重量 | 1600KG(20人) |  |  |  | 额定速度 |  |  | 1.0m/s |  |  |  |
| 电源要求 | 交流三相380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压允许波动范围±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停站数 | 4层站1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨 | 主导轨采用18K导轨，副导轨采用13K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动方式 | 无齿轮变频驱动 |  | 控制方式 |  |  | 单控32位CPU控制 |  |  |  | 曵引比 | 2：1 |
| 拖动系统 | 矢量型变频变压变调速拖动系统(VVVF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸 | 2400 mm(宽)×3200 mm(深) |  |  |  |  |  | 机房高度 |  |  | 根据安装现场确定 |  |
| 轿厢尺寸 | 1400mm(宽)×2400mm(深) ×2400 mm（高） (整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶层高度 | 4300mm | 提升高度 |  | 14300mm |  |  |  |  |  | 底坑深度 | 1700 mm |
| 开门尺寸 | 1300mm(宽)×2100mm(高)(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建门洞 | 根据安装现场确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 机 | 无连杆门机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门套、地坎 | 各层均采用发纹不锈钢小门套，地坎采用硬质铝合金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅 门 | 各层均采用304发纹不锈钢材料厚度大于等于1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢形式装饰 | 轿厢壁和轿厢门：采用304发纹不锈钢板厚度大于等于1.2mm。 轿厢天花板采用豪华装修，轿厢地面采用硬质PVC或更优质材料地板，地坎采用硬质铝合金，踢脚板采用发纹不锈钢。 轿厢天花板、轿厢地面及其他装饰采购人可以根据投标人提供的贰套或以上的装饰款式中任意选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平层精确度 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 运行中轿厢内噪声≤55dB(A)；开关门噪声≤60dB(A)；机房噪声：≤80dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系统 | 电梯具有完整的安全保护措施，以确保人员安全，避免各种危险和伤害的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式 | 双折门 |  |  |  |  | 控制方式 |  |  | 32位微机控制 |  |  |
| 轿厢信号装置 | 设有数字式楼层指示器和上下运行方向指标箭头及其他必要(超载、检修)的显示装置、轿厢操纵板采用304发纹不锈钢，不锈钢微触按钮和轿厢呼唤记录灯及轿厢位置数字式指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、三位状态(自动、司机、检修)转换钥匙、五方通话、紧急呼叫按钮和通话对讲机(隐蔽式)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门信号装置 | 大楼各层电梯要求均设有数字楼层显示器和运行方向指示器，其面板均为发纹不锈钢预埋式，圆形白色树脂微触按钮，橙色点阵式发光二极管，运行时运行方向箭头滚动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4、医用小机房电梯的基本参数及性能指标要求：（门诊楼 低层区）

| 使用类型 | 乘客小机房电梯 |  |  |  | 数量 |  |  | 3台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定载重量 | 1600KG(20人) |  |  |  | 额定速度 |  |  | 1.0m/s |  |  |  |
| 电源要求 | 交流三相380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压允许波动范围±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停站数 | 7层站3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨 | 主导轨采用18K导轨，副导轨采用13K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动方式 | 无齿轮变频驱动 |  | 控制方式 |  |  | 单控32位CPU控制 |  |  |  | 曵引比 | 2：1 |
| 拖动系统 | 矢量型变频变压变调速拖动系统(VVVF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸 | 2400 mm(宽)×3200 mm(深) |  |  |  |  |  | 机房高度 |  |  | 根据安装现场确定 |  |
| 轿厢尺寸 | 1400mm(宽)×2400mm(深) ×2400 mm（高）(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶层高度 | 5000mm | 提升高度 |  | 27200mm |  |  |  |  |  | 底坑深度 | 1700 mm |
| 开门尺寸 | 1300mm(宽)×2100mm(高)(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建门洞 | 根据安装现场确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 机 | 无连杆门机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门套、地坎 | 各层均采用发纹不锈钢小门套，地坎采用硬质铝合金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅 门 | 各层均采用304发纹不锈钢材料厚度大于等于1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢形式装饰 | 轿厢壁和轿厢门：采用304发纹不锈钢板厚度大于等于1.2mm。 轿厢天花板采用豪华装修，轿厢地面采用硬质PVC或更优质材料地板，地坎采用硬质铝合金，踢脚板采用发纹不锈钢。 轿厢天花板、轿厢地面及其他装饰采购人可以根据投标人提供的贰套或以上的装饰款式中任意选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平层精确度 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 运行中轿厢内噪声≤55dB(A)；开关门噪声≤60dB(A)；机房噪声：≤80dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系统 | 电梯具有完整的安全保护措施，以确保人员安全，避免各种危险和伤害的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式 | 双折门 |  |  |  |  | 控制方式 |  |  | 32位微机控制 |  |  |
| 轿厢信号装置 | 设有数字式楼层指示器和上下运行方向指标箭头及其他必要(超载、检修)的显示装置、轿厢操纵板采用304发纹不锈钢，不锈钢微触按钮和轿厢呼唤记录灯及轿厢位置数字式指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、三位状态(自动、司机、检修)转换钥匙、五方通话、紧急呼叫按钮和通话对讲机(隐蔽式)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门信号装置 | 大楼各层电梯要求均设有数字楼层显示器和运行方向指示器，其面板均为发纹不锈钢预埋式，圆形白色树脂微触按钮，橙色点阵式发光二极管，运行时运行方向箭头滚动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、医用小机房电梯的基本参数及性能指标要求：（门诊楼  高层区）

| 使用类型 | 医用小机房电梯 |  |  | 数量 |  |  | 3台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定载重量 | 1600KG (20人) |  |  | 额定速度 |  |  | 1.75-2m/s |  |  |  |  |  |
| 电源要求 | 交流三相380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压允许波动范围±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停站数 | 17层站3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨 | 主导轨采用18K导轨，副导轨采用13K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动方式 | 无齿轮变频驱动 |  | 控制方式 |  |  | 单控32位CPU控制 |  |  |  | 曵引比 |  | 2：1、1：1（优选2：1） |
| 拖动系统 | 矢量型变频变压变调速拖动系统(VVVF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸 | 2400 mm(宽)×3200 mm(深) |  |  |  |  |  |  | 机房高度 |  | 根据安装现场确定 |  |  |
| 轿厢尺寸 | 1400mm(宽)×2400mm×2400 mm（高）(深)(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶层高度 | 4900mm | 提升高度 |  |  | 66000mm |  |  |  |  | 底坑深度 | 2000 mm |  |
| 开门尺寸 | 1300mm(宽)×2100 mm(高)(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建门洞 | 根据安装现场确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 机 | 无连杆门机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门套、地坎 | 各层均采用发纹不锈钢小门套，地坎采用硬质铝合金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 各层均采用304发纹不锈钢材料厚度大于等于1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢形式装饰 | 轿厢壁和轿厢门：采用304发纹不锈钢板厚度大于等于1.2mm。 轿厢天花板采用豪华装修，轿厢地面采用硬质PVC或更优质材料地板，地坎采用硬质铝合金，踢脚板采用发纹不锈钢。 轿厢天花板、轿厢地面及其他装饰采购人可以根据投标人提供的贰套或以上的装饰款式中任意选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平层精确度 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 运行中轿厢内噪声≤55dB(A)；开关门噪声≤60dB(A)；机房噪声：≤80dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系统 | 电梯具有完整的安全保护措施，以确保人员安全，避免各种危险和伤害的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式 | 双折门 |  |  |  |  | 控制方式 |  |  | 32位微机控制 |  |  |  |
| 轿厢信号装置 | 设有数字式楼层指示器和上下运行方向指标箭头及其他必要(超载、检修)的显示装置、轿厢操纵板采用304发纹不锈钢，不锈钢微触按钮和轿厢呼唤记录灯及轿厢位置数字式指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、三位状态(自动、司机、检修)转换钥匙、五方通话、紧急呼叫按钮和通话对讲机(隐蔽式)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门信号装置 | 大楼各层电梯要求均设有数字楼层显示器和运行方向指示器，其面板均为发纹不锈钢壁挂式，圆形白色树脂微触按钮，橙色点阵式发光二极管，运行时运行方向箭头滚动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：高层区采用滚动导靴

6、消防客用电梯的基本参数及性能指标要求：（门诊楼 高层区）

| 使用类型 | 乘客无机房电梯 |  |  |  | 数量 |  |  | 2台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定载重量 | 1000KG(13人) |  |  |  | 额定速度 |  |  | 1.75-2m/s |  |  |  |
| 电源要求 | 交流三相380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压允许波动范围±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停站数 | 16层站2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨 | 主导轨采用18K导轨，副导轨采用13K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动方式 | 无齿轮变频驱动 |  | 控制方式 |  |  | 单控32位CPU控制 |  |  |  | 曵引比 | 2：1 |
| 拖动系统 | 矢量型变频变压变调速拖动系统(VVVF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸 | 2400 mm(宽)×2400 mm(深) |  |  |  |  |  | 机房高度 |  |  | 根据安装现场确定 |  |
| 轿厢尺寸 | 1600mm(宽)×1500mm(深) ×2400 mm（高）(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶层高度 | 4000mm | 提升高度 |  | 61800mm |  |  |  |  |  | 底坑深度 | 2000 mm |
| 开门尺寸 | 900mm(宽)×2100mm(高)(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建门洞 | 根据安装现场确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 机 | 无连杆门机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门套、地坎 | 各层均采用发纹不锈钢小门套，地坎采用硬质铝合金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅 门 | 各层均采用304发纹不锈钢材料厚度大于等于1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢形式装饰 | 轿厢壁和轿厢门：采用304发纹不锈钢板厚度大于等于1.2mm。 轿厢天花板采用豪华装修，轿厢地面采用硬质PVC或更优质材料地板，地坎采用硬质铝合金，踢脚板采用发纹不锈钢。 轿厢天花板、轿厢地面及其他装饰采购人可以根据投标人提供的贰套或以上的装饰款式中任意选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平层精确度 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 运行中轿厢内噪声≤55dB(A)；开关门噪声≤60dB(A)；机房噪声：≤80dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系统 | 电梯具有完整的安全保护措施，以确保人员安全，避免各种危险和伤害的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式 | 中分门 |  |  |  |  | 控制方式 |  |  | 32位微机控制 |  |  |
| 轿厢信号装置 | 设有数字式楼层指示器和上下运行方向指标箭头及其他必要(超载、检修)的显示装置、轿厢操纵板采用304发纹不锈钢，不锈钢微触按钮和轿厢呼唤记录灯及轿厢位置数字式指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、三位状态(自动、司机、检修)转换钥匙、五方通话、紧急呼叫按钮和通话对讲机(隐蔽式)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门信号装置 | 大楼各层电梯要求均设有数字楼层显示器和运行方向指示器，其面板均为发纹不锈钢预埋式，圆形白色树脂微触按钮，橙色点阵式发光二极管，运行时运行方向箭头滚动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7、消防客用电梯的基本参数及性能指标要求：（门诊楼 低层区）

| 使用类型 | 乘客小机房电梯 |  |  |  | 数量 |  |  | 2台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定载重量 | 1000KG(13人) |  |  |  | 额定速度 |  |  | 1m/s(建议改1.5m/s) |  |  |  |
| 电源要求 | 交流三相380V、50HZ；交流单相220V、50HZ；电压允许波动范围±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停站数 | 6层站2台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导轨 | 主导轨采用18K导轨，副导轨采用13K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驱动方式 | 无齿轮变频驱动 |  | 控制方式 |  |  | 单控32位CPU控制 |  |  |  | 曵引比 | 2：1 |
| 拖动系统 | 矢量型变频变压变调速拖动系统(VVVF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 井道尺寸 | 2400 mm(宽)×2500 mm(深) |  |  |  |  |  | 机房高度 |  |  | 根据安装现场确定 |  |
| 轿厢尺寸 | 1600mm(宽)×1500mm(深) ×2400 mm（高）(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶层高度 | 5000mm | 提升高度 |  | 22700mm |  |  |  |  |  | 底坑深度 | 1700 mm |
| 开门尺寸 | 900mm(宽)×2100mm(高)(整体±1%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土建门洞 | 根据安装现场确定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门 机 | 无连杆门机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 门套、地坎 | 各层均采用发纹不锈钢小门套，地坎采用硬质铝合金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厅 门 | 各层均采用304发纹不锈钢材料厚度大于等于1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轿厢形式装饰 | 轿厢壁和轿厢门：采用304发纹不锈钢板厚度大于等于1.2mm。 轿厢天花板采用豪华装修，轿厢地面采用硬质PVC或更优质材料地板，地坎采用硬质铝合金，踢脚板采用发纹不锈钢。 轿厢天花板、轿厢地面及其他装饰采购人可以根据投标人提供的贰套或以上的装饰款式中任意选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平层精确度 | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 运行中轿厢内噪声≤55dB(A)；开关门噪声≤60dB(A)；机房噪声：≤80dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全系统 | 电梯具有完整的安全保护措施，以确保人员安全，避免各种危险和伤害的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开门方式 | 中分门 |  |  |  |  | 控制方式 |  |  | 32位微机控制 |  |  |
| 轿厢信号装置 | 设有数字式楼层指示器和上下运行方向指标箭头及其他必要(超载、检修)的显示装置、轿厢操纵板采用304发纹不锈钢，不锈钢微触按钮和轿厢呼唤记录灯及轿厢位置数字式指示器，设有楼层登记及显示按钮、电梯位置及显示、三位状态(自动、司机、检修)转换钥匙、五方通话、紧急呼叫按钮和通话对讲机(隐蔽式)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层门信号装置 | 大楼各层电梯要求均设有数字楼层显示器和运行方向指示器，其面板均为发纹不锈钢预埋式，圆形白色树脂微触按钮，橙色点阵式发光二极管，运行时运行方向箭头滚动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、扶梯数量共8台，其中5米2台、3米2台、4.2米4台。

自动扶梯二装部分：扶梯之外围装饰旁板及底板装饰采用厚度≥1.0mm的SUS304不锈钢板装饰。

技术要求：

1、3VF控制。

2、带自动FV节能装置（除按公共用梯标准功能外）

二、电梯的功能要求

1、秤重启动：电梯启动前，对轿厢内负载进行称重，以使电梯启动平稳。

2、基准层返回：当应答最后呼叫后在设定的时间内没有其他呼叫时，轿厢自动返回基准层，开门待机。当电梯自动回归基准层途中有呼叫时，即自动取消回归功能并正常运转。轿厢在基准层接获呼叫时，轿厢门马上关闭并作应答。

3、应急照明：停电时，自动打开轿内应急照明。

4、光幕保护：门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度的不小于74束红外光探测乘客和物体的门保护装置。

5、不能开门时救出运转：电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门前行到下一站，直到门能完全开启后，恢复正常运行。

6、满载直驶：满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令。

7、超载报警：轿厢超载时，鸣响蜂发出警告声，并且轿厢操作盘显示“超载”，同时阻止轿厢的关门动作。

8、防捣乱：如果同时按下多个按钮或在短时间内按下多个按钮，则会取消所有轿厢呼叫。

9、轿厢风扇/照明自动开关：在规定的时间内没有召唤或指令信号，轿厢内的风扇和照明会自动关闭，以节能。

10、强制关门：一定时间以上处于开门状况时，蜂鸣器呜响关门，防止效率降低。

11、防止失速内部计数器保护：由于曳引钢丝绳打滑而无法正常运行时，电梯停止运行。

12、启动保护控制：电梯启动后在指定的时间内，没有离开门区，电梯停止运行。

13、检修操作：当进入检修状态时，轿厢以慢速点动运行。

14、点动运行：当进入紧急电动状态时，轿厢以慢速点动运行。

15、安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制器执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层。

16、故障自诊断：电梯系统具有全面合理的系统故障自动检测功能，当电梯有故障发生时，电梯自动检测出故障发生的原因、位置和状态，并对故障作出及时的分项登录和分级处理。

17、电梯门重复开关：有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门会重复打开或关闭，直到杂物被清除。

18、开门时间自动：按照层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门时间调整。

19、门负载传感器：如果电梯门不能正常地打开或关闭，门将会朝相反方向动作。

20、即时关门：电梯停站开门到位时，按下关门按钮，门立即被关闭。

21、消防服务：消防开关被启动后，所有的召唤均被取消，电梯立即返回指定层站，到达指定层站后，电梯只应答轿厢内的召唤。

22、五方通话装置：通过对讲机，可实现机房、轿顶、底坑、轿厢内、值班室通话。

23、警铃：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响。

24、上下越层及上下极限保护装置：该装置可有效地防止当电梯万一发生失控时的冲顶或撞底现象，使电梯更安全可靠。

25、超速保护装置：当电梯下降运行的速度超过额定速度的1.2倍时，该装置自动切断控制电源，使电机停止运转以阻止电梯超速下行；如电梯继续超速下行，其速度超过额定速度的1.4倍时，安全钳动作，强制电梯停止运行，保证安全。

26、VIP运转：轿厢操作盘内设专用运转开关，打开此开关后电梯只应答轿厢内选层，不应答候梯厅的呼叫。

27、中文语音报站：在正常运行到站的情况下，利用中文语音装置告知乘客有关信息。

28、自动再平层：当电梯运行到目的层站后，由于乘客进出电梯，可能会使钢丝绳产生伸缩，导致电梯超出平层范围，此时电梯将以蠕动的速度在开门状态下运行，使电梯重新平层，补偿因钢丝绳伸长而引起的平层误差。

29、开门警报：电梯运行中或停止于平层区以外时，如果有人在轿厢里强行扒门，则轿顶蜂鸣器会发出连续的报警声以示警告。如果电梯运行中警告声已经响起，乘客却继续扒门，导致门被打开，则电梯将保护性停车，直到确认门关上后再启动。

30、除菌装置：电梯轿顶换气扇中设置“正负离子群除菌装置”。它可释放除菌离子，使之灭活空气中浮游着的重要病原性病毒，并且对病毒进行破坏，抑制其感染力，从而创造出了清洁、卫生的电梯 。

31、司机服务：通过轿厢操纵箱上的开关，使电梯操作方式的正常自动操作变为司机操作。

32、取消错误呼叫功能：如果按错轿厢操作盘的选层按钮，在0.3～1.0秒的时间内再连续二次按此钮，登录便会取消。

33、强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制性功能自动工作，从而把门关闭。

34、禁止反向运行登录：电梯运行定向后，轿内与运行方向相反的指令自动消除。

35、基站锁梯：为设置在指定楼层的钥匙开关，方便用于停止电梯服务。

36、故障电梯自动脱离：当并联系统中的一台电梯发生故障时，会自动脱离系统以保证其它电梯正常运行。

37、监控管理：在轿厢内应留有安装监控装置的孔洞和位置，以便控制室可以对轿厢进行时时监控。提供轿厢监控装置配套相关线缆至机房的合适位置以便与楼宇监控中心对接。

38、故障自动存储：电梯能将处理检测出的故障储存到储存器中。

39、专用运转：轿厢操作盘上设有专用运转开关，打开此开头后电梯只应答轿厢内选层，不应答候梯厅的呼叫。

40、闲暇自动检测运转：避开繁忙时段，在设定闲暇时间内，检查运转状况和制动系统。

41、运行次数显示：提供显示运行次数功能，可以让客户了解电梯运行情况。

42、电磁干扰滤波器：降低电梯对外围设备的干扰和提高自身的抗干扰性。

43、取消错误呼叫功能：在1.0s内连续两次按同一按钮，则取消此选层。

44、到站响钟(轿厢内)：抵达目的楼层前轿厢内会响钟。

45、故障自动存储：电梯能将处理检测出的故障储存到储存器中。

46、停电自动平层：当电梯正常运行中突然断电急停时，该装置会迅速动作，驱动电梯低速运行至平层位置，平层后，发出语音提示信息的同时开门疏散乘客(该装置须是电梯制造商生产的原品牌产品)。

47、电梯供方应提供从机房到电梯桥厢监控探头线路及接口（探头及电梯监控能接入总体监控室）。

四、电梯质量、配置要求：

※1、电梯曳引机要求：采用永磁同步无齿轮曳引机(按本项目要求乘客电梯采用有机房和乘客电梯采用小机房)，采用原品牌产品，报价时注明产地。

※2、变频器：采用原品牌产品，报价时注明产地。

3、电梯主控制系统要求：32位微电脑闭合式串行通讯控制。

※4、主控电脑板：采用原品牌产品，报价时注明产地。

5、电梯门机控制结构系统要求：交流变频智能控制无连杆同步齿带传动门机系统；门机系统采用VVVF交流变频门机；采用原品牌产品，报价时注明产地。

6、载荷类型：轿厢集中载荷不小于80%的额定载荷。

7、门光幕保护系统：采用原品牌产品，报价时注明产地。

8、随行电缆：首选防缠绕型电梯专用的扁平电缆。

9、提供轿厢监视器配套相关线缆至机房，线缆要求为：75欧姆视频线和RVV2*1。

10、投标电梯应配备轿厢上行超速保护装置(GB7588第9.10条)及配置独立的双机电磁制动器。

11、电梯性能、电梯的安全设施及限速器、安全钳、缓冲器、电梯电气安全要求电梯可靠性、及其它要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的相关条款的规定。

12、外观质量应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的相关条款的规定。

五、其他：

1、电梯的品牌、机型及产地(应尽量详细)情况。

2、电梯的拖动系统。提供曵引机、调速控制系统等品牌、产地、规格型号、性能指标及配置情况。

3、控制系统。提供微机控制系统及主控制板的品牌、产地、规格型号、性能指标及配置情况；

4、电梯所具备的功能介绍及配置情况。

5、门机系统。提供门机、控制装置、门传动机构、门锁机构、光幕保护等品牌、产地、规格型号、性能指标及配置情况。

6、安全保护装置。提供限速器、安全钳、缓冲器等品牌、产地、规格型号、性能指标及配置情况。

※7、厅门形式与装饰：医用梯用双折门、客梯用中分门，厅门全部采用304发纹不锈钢，不锈钢厚度≥1.0mm；轿厢左右两边设置不锈钢扶手，客梯开门尺寸为900mm。

8、门套全部采用发纹不锈钢标准小门套。

※9、轿厢形式与装饰：采用304发纹不锈钢，不锈钢厚度≥1.2mm。

※10、轿门采用304发纹不锈钢，不锈钢厚度≥1.0mm。

11、医用电梯轿厢内信号操纵箱设在轿厢正门左右前壁，客用梯设在轿箱正门前壁，采用数字楼层指示器，显示电梯位置及运行方向。

12、厅门召唤按钮：每层均设有上/下召唤按钮，其面板为发纹不锈钢。

13、轿厢地板：采用PVC地板。

14、吊顶：供货提供的式样，由采购方选用其价格含在投标总价中。

15、电梯消防及消防员功能要求电梯供方连接到医院消防控制中心。

注：医梯要求主导轨18K对重13K，有负离子除菌、语音报站。

轿厢304不锈钢厚度≥1.2mm不得使用复合板，厅门304不锈钢厚度≥1.0mm不得使用复合板，安全钳结构型式为螺旋弹簧的双锲块渐进式。

客梯要求主导轨13K对重8K, 有负离子除菌、语音报站。轿厢304不锈钢厚度≥1.2mm不得使用复合板，厅门304不锈钢厚度≥1.0mm不得使用复合板。

自动扶梯应按国家最新标准生产，应带变负荷变速、无人自动待机功能。

如提供进口配件，须提供进口件报关单原件及加盖电梯制造商公章的复印件，以备业主核查。

注：电梯技术参数如有疑问，以图纸及施工现场实际为准。电梯配置要求以本文件为准。