莆田市第一医院消防备件报价明细

| 品名 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5Kg干粉灭火器 | 400 | 个 |  |  | 1.规格：MFZ/ABC 5KG 2.灭火级别：3A 89B，有效喷射距离不低于3.5m，有效喷射时间≥13s 3.产品需符合国家消防安全标准并提供合格证和检验报告。 |
| 35kg推车式干粉灭火器 | 12 | 个 |  |  | - 规格：35kg（35±0.7kg），推车式设计。 - 灭火级别：不低于6A、112B，喷射距离不低于10米，喷射时间不低于20秒。 - 喷管长度不低于3米且耐弯折，车轮转动灵活，方便推行。 |
| 消防水带（带衬里）25米 | 750 | 条 |  |  | 1.规格：涤纶丝-涤纶丝-聚氨酯有衬里消防水带； 2.衬里材质：合成聚氨酯 厚度：0.35±0.05mm 3.口径：65mm ； 4.编织层：材质经线、纬线均为AA优等高强度耐磨涤纶丝，编制均匀，表面整洁。 5.衬里：厚度均匀，耐老化。 6.爆破压力≥3.2Mpa， 7.轴向延伸率≤5%， 8.膨胀率≤5%， 9.扯断伸长率≥280%, 10.扯断强度≥50MPa， 11.附着强度 织物层与衬里≥75%， 12.耐磨次数大于100次， 13.耐高、低温，耐高压、耐油、耐腐蚀、轻便柔软、耐磨、不渗水、水流阻力小、阻燃，不产生逆时针扭转。 14.符合GB6246-2011《消防水带》的技术要求和CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》标准。 |
| 消防水带（带衬里）20米 | 80 | 条 |  |  |  |
| 灭火器箱 | 130 | 个 |  |  | 可放置2具5kg干粉灭火器，一体翻盖式，厚度不低于0.8mm，带支撑脚，防割伤设计。 |
| 防烟面罩 | 100 | 个 |  |  | 1.对有害气体的过滤效果：≧95% 2.TZL30A防护时间：≧30分钟 3.消防认证产品 |
| 合计： |  |  |  |  |  |

注：产品到现场时出厂日期不得早于招标当月，提供一年质保期，每种规格的产品须有检验报告和3C证书复印件或电子版。